24.09.2021

KV ja VK vastused:

200903A\_EP\_KV2-5-04\_v01\_0kventA+spets.pdf

kas toimiks ka teistpidi, et see vent, mis keldri tagumise trepi juures tأµmbab sisse, puhuks hoopis vأ¤lja, ja see, mis koridoriaknast vأ¤lja puhub, tأµmbaks sisse? muidu jأ¤أ¤b keldri vأ¤ljapuhe meie korterite vendi sissetأµmbele vأ¤ga lأ¤hedale â€“ Vahetan suuna أ¤ra

mأ¤rkustes (3) â€œVentilatsioonikanalid kinnitatakse lakke nأ¤htavana vastavalt joonistel nأ¤idatud skeemidele.â€‌ - kas vأµib ka vahelae soojustuse sisse / pooleldi sisse? kuna meil on seal ruumi kأµrgus minimaalne â€“ korrigeerin mأ¤rkust Ventilatsioonikanalid kinnitatakse vأµimalik kأµrgele vahelae kأ¼lge.

mأ¤rkustes (5) mainitud أ¼ldvent agregaati - kas neil vأ¤ikestel ventilaatoritel vأ¤lisseintes on mingi أ¼hine aju kuskil vأµi meil tegelikult أ¼ldvent agregaati أ¼histesse keldriruumidesse ei tule ja vأ¤ikesed vendid tأ¶أ¶tavad lihtsalt omapأ¤i? Vأ¤ikesed vendid tأ¶أ¶tavad omapأ¤i.

trepialuses ruumis / veemأµأµdusأµlmes enam vأ¤ljatأµmmet أ¼ldse ei ole, kas nii peabki olema? (seal ei olnud seda vأ¤lisfassaadi osa, kust vأ¤lja minna) â€“ Ventilatsioon lahendatud restidega erinevatel kأµrgustel.

200903A\_EP\_VK1-5-01\_0kVK\_A.pdf

joonisel on sauna osas boiler tأµstetud panipaika (ok), aga torud jأ¤id vist leiliruumi? peaks torud ka boilerile jأ¤rgi tأµstma â€“ liigutan torud

kas panipaiga trapi kanalisatsioon jأµuab ka kuskile? joonisel paistab lأµppevat أ¼henduskohast eemal â€“ lisan mأ¤rkuse â€‌أ¼hendatakse olemasoleva kanalisatsioonigaâ€‌

Palun kinnita, siis KV seletuskiri.

Tervitab

Martin