Lisa 5  - projekteerimistingimused ÜVK-ga liitumiseks kinnistul Ruubassaare 17 Paide linn Paide linn

Veevarustus

- Liitumiseks rajada liitumistorustik, ühendamiseks on näidatud võimalik asukoht magistraaltorul (Lisa 1)

- Vee sulgarmatuuri võib paigaldada vahetult peale mahavõtet magistraaltorult. Liitumispunktiks loetakse torustiku lõiku peale sulgarmatuuri.

- Kõik hoonetevälised veetorustikud näha ette PE materjalist ja ühenduste tegemiseks kasutada elektrikeevisliitmikke.

- Hoone peab olema varustatud peaveemõõdusõlmega, mille põhimõtteskeem on esitatud Lisas 2.

Kanalisatsioon

- Reovesi juhtida „RVP Kompostväljak“ reoveepumplasse. RVP-sse suubuvale torulõigule paigaldada vahekaev (võimalikus asukohad näidatud Lisas 1). Liitumispunktiks loetakse paigaldatud vahekaevu kliendipoolset sisendotsa.

- Lubatud on ka surveline ühendus, sellisel juhul peab lisaks paigaldama voolurahustuskaevu.

- Vajaduse näha ette tehnoloogilised seadmed rasva, liiva või muu ÜVK süsteemi mittekanaliseeritava eraldamiseks

- Sademevee ja drenaaživee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud. Sademevee ärajuhtimiseks küsida liitumistingimusi Paide Linnavalitsuselt.

Lisasätted:

- Ehitusprojekt või selle VK osa kooskõlastada AS-ga Paide Vesi enne ehitusloa taotluse esitamist.

- Kõigi tehnovõrkude projekteerimise ja ehitustegevuse käigus kinni pidada ÜVK süsteemide kaitsevöönditest. Kaitsevöönditesse ehitisi mitte projekteerida. Samuti peab olema tagatud uute ja olemasolevate VK süsteemide külmumiskindlus.

- Taotleja on teadlik ning projekteerija peab arvestama, et Ruubassaare 17 kinnistu asub täielikult Ruubassaare 18 (Paide linna reoveepuhasti) ja Mündi 51 (Paide linna reoveepuhasti kompostväljak) kujas (IE >10000, 300m) koos sellest tuleneda võivate keskkonnahäiringute (lõhn) ja seadusandlike piirangutega.

Üldnõuded:

Lõhutud ÜVK tehnosüsteemidest tööalas tuleb vee-ettevõtjat viivitamatult teavitada ning remonttööd kooskõlastada. Töövõtja peab omal kulul välja vahetama kõik tööde käigus ilmnevad defektiga kaevuluugid ja /või kaevurõngad mille kohta pole enne tööde algust tõendatud defekti olemasolu ja sellest vee-ettevõtjale teada antud. Samuti peab töövõtja teavitama vee-ettevõtjat tööde käigus avastatud projektdokumentatsioonis märkimata ÜVK tehnosüsteemidest. Töövõtja peab tööde käigus vältima puistematerjalide sattumist ühiskanalisatsiooni kaevudesse ja -torustikesse ning tööde lõppedes teostama tööalas asuvale kanalisatsioonilõigule survepesu.